## PONUDA
A | B | C | D | E | F
red. br. | opis pozicije | obračun po | količina | jed. cena | uk. cena
HIDROTEHNIČKI DEO
GLAVNI DOVOD MRB - R1
I | PREDHODNI I GEODETSKI RADOVI
1 | Obeležavanje trase na terenu pre početka radova sa svim potrebnim elementima, prelomima, šahtovima, odvojcima i priključcima. Obračun po m' obeležene trase | m | 1626 | 40 | 65040
2 | Rašćišćavanje trase, uklanjanje prepreka na trasi, kao što su panjevi, šiblje, ograde i sl. u širini od 3m. Obračun po m2 stvarno izvršenih radova | m2 | 100 | 100 | 10000
3 | Rušenje asfa.kolovoza na predviđenoj trasi cevovoda raskopati konstrukciju za 10cm širine od predviđene širine rova. Obračun po m2 izvršenih radova | m2 |  |  | 0
4 | Osiguranjegradilišta postavljanje saobraćanih znakova, svetlosnih signala, regulisanje saobraćaja, osiguranje i obeležavanje rova/gradilišta. Obračun paušaln | pauš | 1 | 30000 | 30000
5 | Imeštanje ili opravka oštećenih podzemnih postojećih instalacija (vodovoda,kanalizacija,telefonskih i elektro kablova, kao i osiguraje nadzmenih telefonskih i elektro niskog napona stubova koji se nalaze u neposrednoj blizini trase cevovoda. Za vreme izvođenja radova izvoač je dužan da obezbedi nesmetano odvijanje saobraćaja. Obračun paušalno | pauš | 1 | 10000 | 10000
II | Zemljani radovi
6 | Mašinski i ručni iskop u zemljištu III i IV kategorije. Trasa mora da odgovara geodetski snimljenoj trasi i projektu. Rov je pravougaonog poprečnog preseka širine 0,8m. Iskopani materijal se deponuje na 1m od ivice rova.
Ako se naiđe na druge instalacije izvođač je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje. U cenu su uračunati iskop, ručni iskop za proširenje rova prilikom betoniranja šahtova, zaštita drugih instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna rova, crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova znacima.
Tamo gde je potrebno ako visia rova prelazi 1.20m u saglasnosti sa nadzornim organom obavezno izvršiti razupiranje ili oplacivanje rova. Iskop će se vršiti 80% mašinskim putem i 20% ručno. Obračun po m3 iskopa
dubina od 0-2
| mašinski iskop 80% | m3 | 1314 | 220 | 289080
| ručni iskop 20% | m3 | 328 | 610 | 200080
| dokopavanje - iskop prosipanje rova za šahtove na mestima gde su projektom predviđeni. Kategorija zemljišta je ista kao kod rova na tom delu trase. Obračun po m3 |  |  |  | 0
| ručni iskop 20% |  |  |  | 0
| dubina od 0-2 | m3 | 2.5 | 610 | 1525
7 | Mašinski iskop rova na delu prelaza cevovoda ispod vodotoka sa širinom i dubinom rova, kako je to dato projektom. Iskopanu zemlju odbacivati na nizvodnu stranu rova. Obračun po m3 | m3 | 43 | 410 | 17630
8 | Planiranje dna rova izvršiti pre polaganja cevovoda sa tanošću +/- 5cm. Pre finog planiranja izvršiti potrebne korekcije iskop ili zatrpavanje da bi se dobio potreban pad. Obračun po m2 isplanirane površine | m2 | 1595 | 40 | 63800
9 | Pesak,nabaviti,dopremiti i ubaciti srednje zrni pesakili sitnozrni materijal u rov. Prvo ubaciti sloj od 10cm za posteljicu a posle završene montaže ubaciti sa podbijanjem uz cev i nabijanjem kao za posteljicu od 70% relativne zbijenosti, u slojevima od 20cm ostatak materijala tao da njegova debljina iznad temena cevi iznosi 10cm. Obračun po m3 ubačenog i nabijenog materijala | m3 | 467 | 650 | 303550
10 | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa po stavljanju peska u rov, u slojevima od 20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti kao kod okolnog zemljišta. Zatrpavanje izvršiti rpema tehničkim propisima za tu vrstu radova. Zatrpavanje izvršiti posle ispitivanja cevovoda. Obračun po m3 ubačenog i nabijenog materijala | m3 | 1132 | 250 | 283000
11 | Nabavka,transport i ugrađivanje šljunka u rov sa nabijajem u slojevima od 30cm do zbijenosti koja se zahteva za izradu kolovozne konstrukcije. Zatrpavanje se vrši do kote zbijene posteljice kilovoza. Zatrpavanje rova šljunkom se vrši na delovima gde cevovod prolazi ispod asfaltnih puteva. Obračun po m3 ugrađenog šljunka | m3 |  |  | 0
12 | Razastiranje viška materijala pored rova uz uslov da se ne poremete lokalni uslovi. U jediničnu cenu pozicije ulazi količina razastrtog materijala na okolnu površinu. Obračun po m3 | m3 | 509 | 140 | 71260
13 | Odvoz viška materijala iz iskopa na stalnu deponiju koju odredi nadzorni organ. Cenom obuhvatiti utovar u kamione, prevoz do deponije na daljinu do 2km izstovar i razastriranje. Obračun po m3 | m3 |  |  | 0
| Zemljani radovi ukupno: |  |  |  | 1229925
III | Betonski radovi
14 | Armirano betonski šahtovi od betona MB-30. Šahtovi se nalaze na čvorovima u svemu prema priloženim crtežima i propisima za ovu vrstu radova, zajedno sa oplatom. Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 3.09 | 10100 | 31209
15 | Izrada nearmiranog betona MB-15 ispod donje ploče šahtova kao izravnjavajući sloj d=5cm. Obračun po m3 | m3 | 0.13 | 9500 | 1235
16 | Izrada podloge za asfaltni kolovoz od nearmiranog betona MB-15 d=20cm. Obračun po m3 | m3 |  |  | 0
17 | Nabavka, sečenje, savijanje i ugrađivanje armature za šahtove GA 240/360 i MAG 500/600 u svemu prema detaljima armature. Obračun po kg. Ugrađene armature | kg | 122 | 70 | 8540
18 | Nabavka,transport i ugrađivanje nabijenog betona MB-20 za izvođenje anker blokova i podmetača na horizontalnim i vertikalnim skretanjima cevovoda. Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 0.15 | 10100 | 1515
19 | Na mestima prelaza cevovoda ispod vodotoka po završetku montaže cevovoda obložiti betonom MB-30 i rov betonirati prema detaljima datim u projektu i propisima za ovu vrstu radova. Betoniranje oko cevi izvesti u dve faze. Najpre betonirati do pola cevi pa posle pauze od 24 sata nastaviti sa betoniranjem da nebi došlo do pucanja cevovoda ovo u slučaju da nema zaštitne kolone. Ukoliko se pri iskopu rova naiđe na stenu cev ukopati tako da dno rova bude min. 0,60m ispod korita reke | m3 | 5.17 | 16000 | 82720
20 | Izrada ispusne građevine od nabijenog betona MB-30 u svemu prema detaljima datim u projektu. Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 |  |  | 0
21 | Izrada rešetke od betonskog gvožđa u 12mm kako je to projektom predvieno | kg |  |  | 0
| Betonski radovi svega: |  |  |  | 125219
IV | Montažni radovi
22 | Nabavka,transport i montaža PVC ili poli-etilenskih cevi velike gustine, NP 10 i NP 16 bara sa pripadajućim fazonskim komadima, prema specifikaciji datoj u projektu. Montažu izvršiti prema važećim tehničkim propisima i preporukama proizvođača. Obračun po m' komletno ugrđene cevi |  |  |  | 0
| cevi PEVG za 16 bara |  |  |  | 0
| Ø 140/101.4-16 | m' | 1626 | 715 | 1162590
23 | Nabavka,transport i montaža LG fazonskih komada za pritiske NP 10 u svemu prema tehnički propisima, crtežima i datoj specifikaciji u prilogu. Obračun po kg. Ugrađenih komada | kg | 155 | 260 | 40300
24 | Nabavka,transport i montaža vodovodne armature prema specifikaciji datoj u projektu. U obračun ulazi isav spojni i zaptivni materijal. Obračun po omadu | kom |  |  | 0
25 | Nabavka,transport i montaža prelaznih komada sa vencem i slobodnom prirubnicom, zupčasta spojnica sa letećom prirubnicom kao i faonskih komada za PVC |  |  |  | 0
| - ZSLPØ 140 | kom | 2 | 4100 | 8200
26 | Nabavka,transport i ugradnja žabljeg poklopca za NP 10 bara. Obračun po komadu | kom |  |  | 0
27 | Nabavka,transport i ugradnja LG šaht poklopca prema JUS-u M.J6.226 sa ramom za opterećenja. Obračun po komadu ugrađenog poklopca |  |  |  | 0
| težak saobraćaj | kom |  |  | 0
| laki saobraćaj | kom | 1 | 5200 | 5200
28 | Nabavka,transport i ugrdnja liveno gvozdenih penjalica od rebraste armature 0 32mm u šahtove na svakih 30cm visine, naizmenično. Obračun po komadu ugrađene penjalice | kom | 6 | 690 | 4140
29 | Utiskivanje zaštitne čelične kolone na prolazima ispod objekata infrastrukture. Cevovod 0 d= mm kg/m'= . Cev postviti u određenom pravcu i nagibu. Obračun po m' utisnute cevi |  |  |  | 0
| prolaz ispod puta | m' |  |  | 0
| prolaz ispod pruge | m' |  |  | 0
| prolaz ispod reke | m' |  |  | 0
30 | Nabavka,transport i ugrdnja zaštitne čelične kolone na prelazima ispod reke. Dične. Cevovod Fi 216 d=4mm kg/m'=21 |  |  |  | 0
| Obračun po m' postvljene kolone | kg | 336 | 160 | 53760
31 | Nabavka,transport i ugradnja čeličnih nosača na prelasku cevovoda ispod konstrukcija mostova nadvožnjaka i propusta. Nosaće cevovoda šelne i druge detalje videti u projektu. U cenu je uračunata montažna pokretna skele štemanje betona na mestima ugrdnje nosača montaža i tiplovanje kao definitivna montaža cevovoda po nosaču. Obračun po komadu nosača | kom |  |  | 0
| Montažni radovi svega: |  |  |  | 1274190
V | Ostali radovi
32 | Dovođenje kolovozne konstrukcije u prvobitno stanje, posle montaže ispitivanja i zatrpavanja cevovoda. Kolovoznu konstrukciju dovesti u ispravno stanje u svemu prema uputstvima nadzornog organa i tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m2 izvršenih rdova | m2 |  |  | 0
33 | Izvršiti kaldrmisanje lomljenim kamenom Dmin=20cm u cementnom malteru oko ispusne građevinse kao i dna i bokova rečnog korita na prelasku cevovoda ispod reke. Obračun po m2 urađene kamene obloge. | m2 | 20 | 2900 | 58000
34 | Hidrauličko ispitivanje položenog cevovoda na probni pritisak u svemu prema uputstvima nadležne komunalne iorganizcije i tehničkih uslova iz ovog projekta uz obavezno prisustvo nadzornog organa. Obračun po m' ispitane mreže | m' | 1626 | 40 | 65040
35 | Dezinfekcija i pranje cevovoda prema uputstvima nadležne komunalne organizacije i uputstvima nadzornog organa uz obavezno prisutvo. Obračun po m' ispranog cevovoda | m' | 1626 | 45 | 73170
36 | Izrada podzenog katastra posle polaganja cevovoda a pre zatrpavanja. Obraču po m' snimanja | m' | 1626 | 50 | 81300
37 | Nabavka, transport i ugrađivanje fazonskih komada, mernog uređaja i vodovodne armature za kućni priključak. Ova pozicija obuhvata komletan kući priklučak. Obračun po komadu. Betonska šahta pada na teret domaćina | kom |  |  | 0
38 | Nabavka,transport i ugrađivanje aštite izolacije na prelasku preko konstrukcija mostova nadvoznjaka propusta i dr. Objekata. U cenu ulazi alum. Lim d=0,5mm staklena vua d=50mm zaštitna cev od PVC-a ili čelična određenog prečnika. Obračun po m' izolovanog cevovoda | m' |  |  | 0
| Svega ostali radovi: |  |  |  | 277510
Note on D13: Naziv sheet-a u kome se nalazi predmer i predračun obavezno preimenujte u "PONUDA"
Note on D15: Primer nepravilnog unosa: Tekst opisa pozicije mora biti u jednoj ćeliji. Nije moguć unos proširene dokaznice, tj. prikaz više redova količina i cena za jednu poziciju.
Note on D28: Pravilan unos, U koloni A red 30 ne postoji ni broj ni slovo i program će preskočiti taj red. Tako postavljate komentare, naslove, rekapitulacije i ostali tekst. U koloni A red 32 stoji slovo III te će program prepoznati grupu "Betonski radovi"
Note on E3: U koloni A mora da stoji: - Slovo za prepoznavanje naziva grupe radova - Broj za prepoznavanje teksta opisa pozicije Ukoliko se u kolini A ne nalazi ništa program neće obrađivati taj red, već će ga preskočiti.